## Sheet1
类型 | 问题 | abc选项数目或填空题需填空数目 | 试题中图片图片(请在有图片的题目上使用）图片的名称为：四位数年_两位数月_两位数日_24小时制时_两位数分_两位数秒.图片格式 | 答案 | 章节 | 书
单选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》自（ ）年8月1日起在公司系统内试行。A、2005 B、2008 C、2009 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 各单位可根据（ ）制定《安规》补充条款和实施细则，经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。A、有关规定 B、现场情况 C、本单位实际 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的（ ）才可进行断开工作。A、保护接地 B、旁路接地 C、永久接地 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运行管理单位分管领导批准，并至少两人一组，巡视人员应与（ ）之间保持通信联络。A、有关领B、管理部门 C、派出部门 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁，钥匙使用后，应及时（ ）。A、归还 B、封存 C、记录 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格，经设备（ ）单位认可，方可参加工作。A、维护 B、运行管理 C、建设 D、运行 | 4 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰（ ）的，应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。A、引线部分 B、停电部分 C、有电设备 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 火灾、地震、台风、（ ）、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运行单位分管领导批准。A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 有一把高压室的钥匙可以借给（ ）使用，但应登记签名，巡视或当日工作结束后交还。A、经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人B、来本站检查工作的领导人员C、在本站进行检修、施工的单位负责人 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 高压电力电缆不需停电的工作填用（ ）工作票。A、第一种 B、第二种 C、带电作业 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时，工作票应由（ ）签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。A、可以 B、指定 C、有权 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作应（ ）A、得到许可人的同意，并履行许可手续，在线路或电缆工作票上签名后，方能开始B、增填工作票份数，工作负责人应将其中一份工作票交变电站或发电厂工作许可人许可工作。C、经值班调度员许可后方能开始 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应（ ）并在工作票上增填工作项目。A、由工作负责人通过工作许可人 B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同C、由工作票签发人征得工作许可人同意 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票，并（ ）。A、经调度值班员同意 B、重新履行签发许可手续C、重新履行许可手续 D、电话告知工作票签发人 | 4 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 工作票上所填安全措施是否（ ），是工作票签发人的安全责任之一。A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在电气设备上工作，保证安全的技术措施由（ ）或有权执行操作的人员执行。A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( )mA、1.2 B、1.5 C、1.8 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 做设备停电的安全措施时，对难以做到与电源完全断开的检修设备（ ）。A、必须将来电设备停电 B、应放弃停电，检修工作改用带电作业 C、可以拆除设备与电源之间的电气连接 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好；无法在有电设备上进行试验时可用（ ）等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有开关，在接地刀闸与开关合上后，应有保证开关（ ）的措施A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止（ ）摆动的措施。A、设备 B、分流线 C、引流线 D、接地线 | 4 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | SF6设备解体检修，打开设备封盖后，现场所有人员应暂离现场（ ）min。A、10 B、20 C、30 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在一个电气连接部分同时有检修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到（ ）的许可。A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 现场二次工作开始前，应检查已做的安全措施是否符合要求，运行设备和检修设备之间的（ ）措施是否正确完成。A、连接 B、隔离 C、过渡 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在控制盘（屏）上清扫运行设备和（ ）时，要防止振动，防止误碰，要使用绝缘工具。A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 使用携带型仪器在高压回路上进行测量工作，需高压设备停电或做安全措施的，应填用（ ）工作票。A、带电作业 B、第二种 C、第一种 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 系统有接地故障时，禁止进行什么测量？（ ）A、用钳形电流表测量电流 B、测量接地网接地电阻 C、测量设备绝缘电阻 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 非运行人员在高压回路上使用钳形电流表测量电流，应该（ ）A、填用第二种工作票 B、由运行人员监护 C、由有权单独巡视高压设备的人员进行D、由有经验的人员进行。 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或（ ）上进行焊接。A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 遇有（ ）的大风时，禁止露天进行起重工作。A、5级以上 B、6级以上 C、7级以上 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 使用汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏，并设置（ ）的警示标志牌。A、一个 B、少量 C、适当 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，（ ）应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员应使用安全带。A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 学会紧急救护法包括：会（ ）、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。A、正确解脱电源 B、测量血压 C、打针 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在事故应急抢修时 ，应（ ）。A、使用二种工作票 B、执行口头或电话命令 C、使用事故应急抢修单 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填（ ）。A、安全措施 B、工作地点 C、工作项目 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 工作票办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向（ ）提出申请。A、运行值班负责人 B、工作票签发人 C、设备运行管理单位 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 工作班成员的安全责任之一：熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行（ ）手续。A、签到 B、许可 C、确认 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全（ ），及时纠正不安全的行为。A、高度负责 B、认真监护 C、给予关注 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定（ ）的人员临时代替。A、熟悉安全规程 B、责任心强 C、能胜任 D、技术熟练 | 4 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 检修工作结束以前，将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时，应（ ）A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 验电应使用（ ）电压等级的、合格的接触式验电器。A、相应 B、合适 C、高一个 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | （ ）的电气设备，可采用间接验电方法进行验电。A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 个人保安接地线由（ ）。A、工作人员自装自拆 B、运行人员装、拆 C、工作人员装，运行人员拆 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的（ ），这些地点的油漆应刮去，并划有黑色标记A、铝排上 B、规定地点 C、规定的设备上 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 用户管辖的线路恢复送电，应接到用户（ ）的工作结束报告，做好录音并记录后方可进行。A、原申请人 B、技术负责人 C、工作负责人 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（ ）联系。A、值班调度员 B、工作票签发人 C、工作许可人 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应设置围栏，（ ），严禁非工作人员入内。A、派专人监护 B、悬挂标示牌 C、切断交通 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 高架绝缘斗臂车使用前应在预定位置（ ）试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。A、空斗 B、模拟 C、带实际荷重 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | SF6设备配电装置室的通风口应设置在室内（ ），排风口不应朝向居民住宅或行人。A、顶部 B、门对面 C、底部 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | SF6配电装置室低位区含氧量合格的标准是（ ）。A、不低于15% B、不低于18% C、不低于20% | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 抢救中暑病人时，应将病人转移到阴凉通风处休息，用电扇吹风等方法降温，并及时给病人口服（ ）。A、白糖水 B、盐水 C、葡萄糖水 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 高处坠落、挤压的受伤者外观无出血，但常表现面色苍白，冷汗淋漓，四肢觉冷，烦躁不安，甚至神智不清等休克状态，可能是（ ），应迅速躺平，抬高下肢，保持温暖，速送医院救治。A、胸腹内脏破裂出血 B、严重惊吓 C、肋骨骨折 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 创伤急救原则上是：（ ）A、先固定，后搬运，再抢救 B、先搬运，后固定，再抢救 C、先抢救，后搬运，再固定 D、先抢救，后固定，再搬运 | 4 |  | D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 抢救触电者时，应使伤员为仰卧位，即：患者头、颈、躯干平卧无扭曲，双手放于（ ）。A、头上方伸展 B、两侧躯干旁 C、胸前交叉 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 抢救触电者时，伤员正确的抢救体位是：（ ）位。A、俯卧 B、仰卧 C、侧卧 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在使触电者脱离电源的过程中，救护人员要（ ）自身的安全A、注意保护 B、不顾 C、不惜牺牲 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 用心肺复苏法进行抢救要坚持不断地进行，在医务人员未接替救治前，不应（ ）现场抢救。A、间断 B、勉强 C、放弃 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 发现伤员意识不清、瞳孔放大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场（ ）。A、就地抢救 B、打强心针 C、作人工呼吸 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于( )，并在距梯顶1m处设限高标志。A、30cm B、35cm C、40cm | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 特殊情况下，确需在恶劣天气进行（ ）时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经本单位分管生产的领导（总工程师）批准后方可进行。A、检修 B、抢修 C、巡视 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 如在（ ）的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。 A、格栅式 B、全封闭 C、检修专用 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 高处作业应使用工具袋，（ ）应用绳栓在牢固的构件上，不准随便乱放。A、专用的工具 B、工具袋 C、较大的工具 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，应采用（ ）的方式。A、高挂低用 B、低挂高用 C、平挂使用 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 栓挂固定滑车的桩或锚，应按（ ）情况加以计算，使之埋设牢固可靠。A、工作性质不同 B、土质不同 C、起重物不同 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 使用链条葫芦进行起重操作时，人员不准站在链条葫芦的（ ）。A、正下方 B、斜下方 C、周围 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，不得正反交叉设置；绳卡间距应不小于钢丝绳（ ）的6倍，绳卡的数量应不少于表14－3的要求。A、半径 B、直径 C、周长 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 高空作业车应按GB/T9465－2008《高空作业车》标准进行试验、维护与（ ）。A、放置 B、使用 C、保养 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 汽车起重机（ ）时，应将臂杆放在支架上，吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧。禁止上车操作室坐人。A、停车 B、行驶 C、作业 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | （ ）不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。A、任何人 B、工作人员 C、相关人员 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 起吊重物前应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。A、工作负责人 B、吊车司机 C、吊车指挥 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 对在用起重机械应当 ( )进行一次检查，并做好记录。A、每个月 B、在每次使用前 C、每个季度 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 遇有大雾、（ ）、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，不准进行起重工作。A、雷雨天气 B、照明不足 C、高温酷暑 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和（ ）。A、安全措施 B、应急预案 C、事故预想 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 特种设备需经检验检测机构检验合格，并在特种设备（ ）部门登记。A、生产技术管理 B、安全监督管理 C、维护使用管理 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 动火工作票保存（ ）A、3个月 B、半年 C、1年 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 一级动火在首次动火时，各级审批人和动火（ ）均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格，并在监护下作明火试验，确无问题后方可动火。A、工作票签发人 B、工作负责人 C、专责监护人 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备（ ）的消防器材。A、全部型号 B、一定数量 C、足够适用 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 始终监视现场动火作业的动态，发现失火（ ）是消防监护人的安全责任。A、立即报告 B、及时扑救 C、迅速撤离 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 动火工作票各级审批人员和签发人包括工作票上所填安全措施是否（ ）。A、充足完善 B、符合实际 C、正确完备 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 一级动火工作票应提前办理，一级动火工作票的有效期为（ ）。 A、24h B、48h C、120h | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 动火工作票的审批人、消防监护人不得（ ）动火工作票。A、执行 B、审批 C、签发 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 动火工作票由动火（ ）填写。A、工作票签发人 B、工作负责人 C、工作许可人 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 动火工作票经批准后由（ ）送交运行许可人。A、工作票签发人 B、工作负责人 C、专责监护人 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 若动火工作与运行有关，即需要运行值班人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交（ ）收执。A、运行单位 B、运行单位主管领导 C、运行值班人员 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单的（ ）。A、编号 B、工作内容 C、工作地点 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 一级动火区是指火灾危险性很大，发生火灾时后果（ ）的部位或场所。A、不严重 B、很轻微 C、很严重 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 使用中氧气瓶和乙炔气瓶的放置地点不准靠近热源，距明火（ ）以外。A、5m B、8m C、10m | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 使用中氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于（ ）。A、5m B、8m C、10m | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 氧气瓶内的压力降到（ ），不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。A、0.05MPa B、0.1 MPa C、0.2 MPa | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 禁止把氧气瓶及（ ）放在一起运送，也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。A、SF6气瓶 B、乙炔瓶 C、氮气瓶 | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于（ ）。A、2Ω B、4Ω C、8Ω | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时，应按有关规定填用（ ），备有必要的消防器材。A、第一种工作票 B、安全措施票 C、动火工作票 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 禁止在（ ）的结构或其他物体上进行焊接。A、油漆未干 B、措施可靠 C、表面光滑 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经本单位的（ ）领导批准。A、分管生产 B、主管生产 C、所在部门 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 只有在（ ）时才可拆装软管。 A、停止送风 B、断开电源 C、正常送风 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的（ ），不准擅自使用或修理风动工具。A、外来人员 B、管理人员 C、工作人员 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 空压机（ ）处不得有人工作，储气罐放置地点应通风，且禁止日光曝晒或高温烘烤。A、出气口 B、输气管 C、进风阀 | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 禁止用汽油或（ ）洗刷空气滤清器以及其他空气通路的零件。A、酒精 B、清水 C、煤油 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 在潮湿或含有酸类的场地上应使用带绝缘外壳的工具，并装设额定动作电流不大于( )一般型（无延时）的剩余电流动作保护器（漏电保护器），且应设专人不间断地监护。A、10mA B、20mA C、30mA | 3 |  | A | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 长期停用或新领用的电动工具应用的（ ）兆欧表测量其绝缘电阻，如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ，应进行维修处理。A、250V B、500V C、1000V | 3 |  | B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
单选题 | 电动工具应做到“（ ）”。A、一机一保护 B、一机一闸 C、一机一闸一保护 | 3 |  | C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 认真执行《电力安全工作规程》是为了保证（ ）安全。A、人身 B、设备 C、电网 D、国有资产 | 4 |  | A,B,C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换。A、高压配电室 B、经常有人工作的场所 C、车间（工区） D、施工车辆上 | 4 |  | B,D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）及事故紧急处理措施。A、组织机构 B、危险因素 C、防范措施 D、作业方法 | 4 |  | B,C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 作业人员的基本条件之一：具备必要的安全生产知识，学会（ ）。A、测量血压 B、紧急救护法 C、特别要学会触电急救 D、注射 | 4 |  | B,C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 任何人在发现直接危及（ ）安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。A、人身 B、电网 C、设备 D、交通 | 4 |  | A,B,C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 在试验和推广（ ）的同时，应制定相应的安全措施，经本单位总工程师批准后执行。A、新技术 B、新工艺 C、新设备 D、新材料 E、新经验 | 5 |  | A，B，C，D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 电气设备按其电压高低分为哪两种：（ ）A、低压电气设备 B、中压电气设备 C、高压电气设备 D、超高压电气设备 | 4 |  | A，C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 在下列运用中的电气设备上工作的人员都必须遵守《安规》（ ）。A、发、输、变、配电 B、用户 C、基建安装 D、农电人员 | 4 |  | A，B，C，D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 运用中的电气设备是指（ ）的电气设备：A、全部带有电压 B、一部分带有电压 C、一经操作即带有电压 D、正在安装 E、检修中 | 5 |  | A，B，C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 运行人员应熟悉电气设备。（ ）还应有实际工作经验。A、单独值班人员 B、维护人员 C、巡视人员 D、运行值班负责人 | 4 |  | A，D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 室内高压开关符合下列条件的才可由单人值班或单人操作（ ）。A、开关遮断容量符合要求 B、装有远方操作机构 C、操作机构用墙或金属板与开关隔离 D、开关与操作人员的安全距离符合表2-1的规定 | 4 |  | B，C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 35 kV设备工作人员与带电设备距离为（ ）m时，设备必须停电。A、0.8 B、0.9 C、1.1 D、1.2 | 4 |  | A，B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度为（ ）时，该裸露部分两侧和底部须装设护网。A、2.7m B、2.8m C、2.9m D、3.0m | 4 |  | A，B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 室内设备哪些部位应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）？（ ）A、母线分段部分 B、母线接头部分 C、母线交叉部分 D、部分停电检修易误碰有电设备的部分 | 4 |  | A，C，D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 待用间隔是指（ ）：A、设备损坏等待修理的间隔 B、引线已接上母线的备用间隔 C、母线连接排已接上母线的备用间隔 D、正在扩建施工的间隔 | 4 |  | B，C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得（ ）遮栏。A、靠近 B、触及 C、移开 D、越过 | 4 |  | C，D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 单独巡视高压设备的人员巡视设备时不得（ ）。A、移开遮栏 B、进行其他工作 C、用手机打电话 D、做记录 E、越过遮栏 | 5 |  | A，B，E | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 高压设备发生接地故障，工作人员接触故障设备进行检查时，应（ ）A、由值班负责人带领 B、穿绝缘靴 C、戴绝缘手套 D、进行验电 | 4 |  | B，C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 高压室的钥匙至少应有三把，其中保留两把分别专供（ ）使用，其它的可以出借。A、运行人员 B、站长 C、紧急情况 | 3 |  | A，C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 发布倒闸操作指令应（ ），使用规范的调度术语和设备双重名称。A、缓慢 B、准确 C、说普通话 D、清晰 | 4 |  | B、D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 倒闸操作时，操作人员（包括监护人）应了解操作（ ）。A、目的 B、顺序 C、技巧 D、难点 | 4 |  | A，B | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 倒闸操作可以通过（ ）操作完成。A、就地 B、模拟 C、遥控 D、程序 | 4 |  | A，C，D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 操作设备应具有明显的标志，包括（ ）切换位置的指示及设备相色等。A、命名 B、分合指示 C、制造厂家 D、旋转方向 E、投产时间 F、编号 | 6 |  | A，B，D，F | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | 进行设备倒闸操作必须有（ ）正式发布的指令，并使用经事先审核合格的操作票。A、变电站长 B、值班调度员 C、工作票签发人 D、运行值班负责人 | 4 |  | B，D | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
多选题 | ××变电站有一台刀闸的防误闭锁装置坏了。在下列哪些位置，必须加挂机械锁？（ ）。A、刀闸手柄 B、网门 C、刀闸电动机构箱门 D、开关电动机构箱门 | 4 |  | A，B，C | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有（ ）的（ ）隔离挡板或护网。 | 2 |  | 明显标志 永久性 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 在试验和推广新技术、（ ）、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经本单位（ ）（总工程师）批准后执行。 | 2 |  | 新工艺 分管生产领导 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 若遇特殊情况需解锁操作，应经运行管理部门( )到现场核实无误并签字后，由运行人员报告（ ），方能使用防误闭锁装置的解锁工具（钥匙）。 | 2 |  | 防误装置专责人 当值调度员 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 事故应急抢修可不用工作票，但应使用（ ）。 | 1 |  | 事故应急抢修单 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 工作票应使用（ ）或（ ）的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确、填写应清楚，不得任意涂改。 | 2 |  | 黑色 蓝色 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 一张工作票中，（ ）、工作负责人和（ ）三者不得互相兼任。 | 2 |  | 工作票签发人 工作许可人 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以（ ）检修期为限。 | 1 |  | 批准的 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 只有在同一停电系统的（ ）都已终结，并得到值班调度员或运行（ ）许可指令后，方可合闸送电。 | 2 |  | 所有工作票 值班负责人 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 雨雪天气时不得进行室外（ ）验电。 | 1 |  | 直接 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应（ ）工作接地线或工作人员使用（ ）。 | 2 |  | 加装 个人保安线 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 接在瓷横担线路上禁止（ ），在转动横担的线路上（ ）前应将横担固定。 | 2 |  | 挂梯作业 挂梯 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应（ ），并不准（ ）避雷器和避雷针。 | 2 |  | 穿绝缘靴 靠近 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 电气设备事故停电后，在未拉开有关刀闸和（ ）前，不得触及设备或（ ），以防突然来电。 | 2 |  | 做好安全措施 进入遮栏， | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 操作设备应具有明显的标志，包括：命名、编号、（ ）、旋转方向（ ）的指示、及设备相色等。 | 2 |  | 分合指示 切换位置 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相，应填用（ ）工作票。 | 1 |  | 第二种 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 用户变、配电站的工作许可人应是持（ ）的高压电气工作人员。 | 1 |  | 有效证书 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 工作负责人应督促、监护工作班成员遵守安规，（ ）劳动保护用品和执行现场（ ）。 | 2 |  | 正确使用 安全措施 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 在转移工作地点时，（ ）应向工作人员交待（ ）、安全措施和注意事项。 | 2 |  | 工作负责人 带电范围 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 在门型架构的线路侧进行停电检修，如工作地点与所装接地线的距离小于（ ），工作地点虽在接地线外侧，也可（ ）接地线。 | 2 |  | 10m 不另装 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 接地线应采用三相短路式接地线，若使用分相式接地线时，应设置（ ）的接地端。 | 1 |  | 三相合一 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应指定（ ）人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知（ ）。 | 2 |  | 能胜任的 工作班成员 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 待用间隔是指母线连接排、引线（ ）的（ ）间隔，应有名称、编号，并列入调度管辖范围。 | 2 |  | 已接上母线 备用 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放（ ），并应指定（ ）经常检查、补充或更换。 | 2 |  | 急救用品 专人 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不准进行其他工作，不准（ ）或（ ）遮栏。 | 2 |  | 移开 越过 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
填空题 | 电气作业人员的基本条件之一：具备必要的（ ）和（ ），且按工作性质，熟悉安全规程的相关部分，并经考试合格。 | 2 |  | 电气知识 业务技能 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理，规范各类人员的行为，保证人身安全。 | 0 |  | 原题中保证人身安全，应改为：保证人身、电网和设备安全。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的穿戴应合身、整齐。 | 0 |  | 原题中穿戴应合身、整齐，应改为：劳动防护用品应合格、齐备。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放常用药品，并应指定专人经常检查、补充或更换。 | 0 |  | 原题中存放常用药品，应改为：存放急救用品 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 作业人员的基本条件之一：经医师鉴定，无慢性疾病。 | 0 |  | 原题中无慢性疾病，应改为：无妨碍工作的病症。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 作业人员的基本条件之一：具备必要的学历，且按工作性质，熟悉《安规》的相关部分，并经考试合格。 | 0 |  | 原题中必要的学历，应改为：必要的电气知识和业务技能 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并办理许可手续，方可参加工作。 | 0 |  | 原题中并办理许可手续，应改为：并经考试合格 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 作业人员的基本条件之一：具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别是心肺复苏法。 | 0 |  | 原题中心肺复苏法，应改为：触电急救 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 所谓运用中的电气设备，系指全部带有电压、一部分带有电压的电气设备。 | 0 |  | 原题中漏了一项，一经操作即带有电压的电气设备也是运用中的电气设备。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 无论高压设备是否带电，工作人员移开或越过遮栏进行工作，必须有领导人在场。 | 0 |  | 原题中必须有领导人在场，应改为：应有监护人在场，并符合表2-1的安全距离。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 对地电压等于1000V的和高于1000V的电气设备，都是高压电气设备。 | 0 |  | 原题中对地电压，应改为：电压等级 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有临时遮拦。 | 0 |  | 原题中应设有临时遮拦，应改为：应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 待用间隔（母线连接排、引线已接上母线的备用间隔）应列入调度管辖范围。 | 0 |  | 原题中应列入调度管辖范围，应改为：应有名称、编号，并列入调度管辖范围 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 在手车开关拉出后，宜观察隔离挡板是否可靠封闭。 | 0 |  | 原题中宜观察，应改为：应观察 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 封闭式组合电器母线的终端备用孔应用铁板封闭。 | 0 |  | 原题中铁板，应改为：专用器具 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，可同时清扫地面，但不准移开或越过遮栏。 | 0 |  | 单人巡视高压设备时，不准进行其他工作 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 已闻雷声，风雨将至，站长想起3号A相避雷器缺陷处理尚剩一点尾工，于是指派小章赶快处理，并要求在风雨到来前完工。站长的行为对否？ | 0 |  | 不对。已闻雷声就算雷雨天气了，此时不准靠近避雷器。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 昨晚电视新闻报道，小李的责任线路所在地区发生山洪，今日天刚一亮，小李便主动赶往该地区巡线。小李的行为对不对？ | 0 |  | 不对。洪水等灾害发生时进行设备巡视，应制定必要的安全措施，得到设备运行单位分管领导批准，并至少两人一组。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 某站高压室配置了四把钥匙，其中的一把由站长专用，其余三把由运行人员负责保管，按值移交，其中一把供借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用，同时还规定借出时要登记签名、巡视或当日工作结束后交还。对不对？ | 0 |  | 不对，站长不应掌握专用钥匙。所有钥匙都应由运行人员保管，按值移交。其中一把专供紧急时使用，一把专供运行人员使用，其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 倒闸操作，对指令有疑问时应向调度询问清楚无误后执行。 | 0 |  | 原题中向调度询问清楚，应改为：向发令人询问清楚 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 发布倒闸操作指令应准确、清晰，使用规范的普通话和设备双重名称。 | 0 |  | 原题中规范的普通话，应改为：规范的调度术语 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 特别重要和复杂的倒闸操作，应由值班负责人操作，熟悉设备的运行人员监护。 | 0 |  | 原题中颠倒了，应改为：由熟练的运行人员操作，运行值班负责人监护。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 验电、装拆接地线的工作属于给检修工作票布置安全措施，无需填入操作票内。 | 0 |  | 原题中无需填入操作票内，应改为：应填入操作票内。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 一次系统模拟图应与原设计图纸一致。 | 0 |  | 原题中与原设计图纸一致，应改为：与现场一次设备和实际运行方式相符 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 某变电站在一次倒闸操作时，值班负责人因故需短时离开，来不及审签操作 票；于是，小王和小李先执行完操作任务后，立即找值班负责人进行补签。 | 0 |  | 这是严重违章行为，操作时必须使用经事先审核合格的操作票。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
改错题 | 当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门应挂标示牌。 | 0 |  | 原题中应挂标示牌，应改为：应加挂机械锁 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 国网公司制定《安规》的目的是什么？ | 0 |  | 是为了加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证人身、电网和设备安全。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 对作业现场的生产条件和安全设施有什么要求？对工作人员的劳动防护用品有什么要求？ | 0 |  | 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 为确保安全，对现场各类作业人员应告之其作业现场和工作岗位的什么事项？ | 0 |  | 应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 作业人员的基本条件之一是要求他具备必要的安全生产知识，学会什么方法？ | 0 |  | 应学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 外单位承担或外来人员参与公司系统的工作，在开始工作前，设备运行管理单位应告知些什么？ | 0 |  | 应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，各类作业人员有权怎样做？ | 0 |  | 有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 高压电器设备和低压电气设备是怎样划分的？ | 0 |  | 电压等级在1000V及以上的是高压电气设备；电压等级1000V以下的是低压电气设备 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 何谓运用中的电气设备？ | 0 |  | 运用中的电气设备，是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 对单独值班人员或运行值班负责人应具备什么条件？ | 0 |  | 应熟悉电气设备，还应有实际工作经验。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 由单人值班或单人操作的室内高压设备，其隔离室应符合什么条件？ | 0 |  | 隔离室需设有遮栏，遮栏的高度应在1.7m以上，安装牢固并且加锁。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 验电时，人体与110kV带电导线最小安全距离是多少？ | 0 |  | 1.5m | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 户外35kV、110kV（中性点接地系统）、220kV高压配电装置场所的行车通道上，应分别按多少尺寸（m）的安全距离设置行车安全限高标志？该尺寸是哪两者之间的距离？ | 0 |  | 35kV——1.15m；110kV——1.65m；220kV——2.55m。该尺寸是车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 在室内高压设备的哪些部分，应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）？ | 0 |  | 母线分段部分、母线交叉部分及停电检修易误碰有电设备的部分 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 什么叫“待用间隔”？对其刀闸操作手柄和网门有哪些安全要求？ | 0 |  | 母线连接排、引线已接上母线的备用间隔叫“待用间隔”，其隔离开关（刀闸）操作手柄和网门都应加锁。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应采取什么安全措施？ | 0 |  | 应穿绝缘靴，并不准靠近避雷器和避雷针。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 高压设备发生接地时，必须进入故障点4m（室内）以内或8m（室外）以内范围的人员必须采取什么措施？若有可能接触设备的外壳和架构时，还应采取什么措施？ | 0 |  | 应穿绝缘靴，接触设备外壳和构架时，应戴绝缘手套。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 倒闸操作可以通过什么方式完成？ | 0 |  | 可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 操作票的填写、核对和审核签名的程序是怎样的？分别由谁进行？ | 0 |  | 操作票先由操作人员填写，再由操作人和监护人根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名，然后经运行值班负责人（检修人员操作时由工作负责人）审核签名。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 操作设备的标志包括哪些内容？对标志有何要求？ | 0 |  | 操作设备应具有明显的标志，包括：命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 停用和短时间退出防误操作闭锁装置有什么规定？ | 0 |  | 停用防误闭锁装置，应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准；短时间退出防误闭锁装置时，应经变电站站长或发电厂当班职长批准，并按程序尽快投入。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 请按《安规》描述从拿到操作票开始操作前直到操作完毕的实施过程是怎样进行的？ | 0 |  | 开始操作前，应先在模拟图（或微机防误装置、微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制度（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 操作中发生疑问时怎么办？可以自行更改操作票和解除闭锁装置吗？ | 0 |  | 操作中发生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 什么情况时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，然后立即向调度（或设备运行管理单位）和上级部门报告？ | 0 |  | 在发生人身触电事故时，可以这样做。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 全部停电的工作指哪些？ | 0 |  | 指室内高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内），并且通至邻接高压室的门全部闭锁，以及室外高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内）。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)
简答题 | 不停电的工作是指哪些工作？ | 0 |  | 指：1）工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作；2）可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 | 1 | 电力安全工作规程(变电部分)